## Sheet1
REHAN CITY PHASE #02
Transformer |  | Block | Plots Load Management | [5 empty] | Other Load |  | Total Load (KW) | Div. factor (1.25) KW | AC P.F (0.85) KVA | Tr. Loading (KVA) | KVA Load in %
NO | Capacity (KVA) |  | Plot Size (Marla) | From | To | Total Plot | Load/Plot (KW) | Total Load | Type | KW
TR1-1 | 200 | A | 1k-3M-106sft |  |  | 1 | 13.8925 | 13.8925 |  |  | 13.8925 | 9.5858 | 11.2774 | 160.7233 | 80.3617
|  |  | 3M | 1A | 1E | 5 | 3.15 | 15.75 |  |  | 15.75 | 10.8675 | 12.7853
|  |  | 3M | 1 | 15 | 15 | 3.15 | 47.25 |  |  | 47.25 | 32.6025 | 38.3559
|  |  | OFFICE |  |  |  | 7 | 0 | comercial | 14 | 14 | 9.66 | 11.3647
|  |  | 3M | 16 | 33 | 18 | 3.15 | 56.7 |  |  | 56.7 | 39.123 | 46.0271
|  |  | 3M | 255 | 270 | 16 | 3.15 | 50.4 |  |  | 50.4 | 34.776 | 40.9129
TR1-2 | 200 | A | 3M | 45J | 45A | 10 | 3.15 | 31.5 |  |  | 31.5 | 21.735 | 25.5706 | 163.2865 | 81.6432
|  |  | 3M | 45 | 35 | 11 | 3.15 | 34.65 |  |  | 34.65 | 23.9085 | 28.1276
|  |  | 5M | 46B | 46B | 1 | 5 | 5 |  |  | 5 | 3.45 | 4.0588
|  |  | 5M | 46 | 57 | 12 | 5 | 60 |  |  | 60 | 41.4 | 48.7059
|  |  | 5M | 59 | 72 | 14 | 5 | 70 |  |  | 70 | 48.3 | 56.8235
TR1-3 | 200 | A | 5M | 72 | 85 | 14 | 5 | 70 |  |  | 70 | 48.3 | 56.8235 | 158.2941 | 79.1471
|  |  |  | 88 | 103 | 16 | 5 | 80 |  |  | 80 | 55.2 | 64.9412
|  |  |  | 103 | 111 | 9 | 5 | 45 |  |  | 45 | 31.05 | 36.5294
TR1-4 | 200 | A | 5M | 112 | 117 | 6 | 5 | 30 |  |  | 30 | 20.7 | 24.3529 | 159.5118 | 79.7559
|  |  |  | 121 | 136 | 16 | 5 | 80 |  |  | 80 | 55.2 | 64.9412
|  |  |  | 136 | 146 | 11 | 5 | 55 |  |  | 55 | 37.95 | 44.6471
|  |  | 3M | 271 | 280 | 10 | 3.15 | 31.5 |  |  | 31.5 | 21.735 | 25.5706
TR1-5 | 200 | A | 3M | 154 | 160 | 7 | 3.15 | 22.05 |  |  | 22.05 | 15.2145 | 17.8994 | 173.88 | 86.94
|  |  |  | 161 | 174 | 14 | 3.15 | 44.1 |  |  | 44.1 | 30.429 | 35.7988
|  |  |  | 176 | 193 | 18 | 3.15 | 56.7 |  |  | 56.7 | 39.123 | 46.0271
|  |  |  | 281 | 301 | 21 | 3.15 | 66.15 |  |  | 66.15 | 45.6435 | 53.6982
|  |  |  | 209/A | 212/A | 4 | 3.15 | 12.6 |  |  | 12.6 | 8.694 | 10.2282
|  |  |  | 210 | 213 | 4 | 3.15 | 12.6 |  |  | 12.6 | 8.694 | 10.2282
TR1-7 | 200 | A | 3M | 218/A | 214/A | 5 | 3.15 | 15.75 |  |  | 15.75 | 10.8675 | 12.7853 | 150.5418 | 75.2709
|  |  | 3M | 214 | 234 | 21 | 3.15 | 66.15 |  |  | 66.15 | 45.6435 | 53.6982
|  |  | 3M | 194 | 209 | 17 | 3.15 | 53.55 |  |  | 53.55 | 36.9495 | 43.47
|  |  | 5M | 246D | 246/G | 4 | 5 | 20 |  |  | 20 | 13.8 | 16.2353
|  |  | 5M | 247/M | 247/D | 0 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 5M | 147 | 152 | 6 | 5 | 30 |  |  | 30 | 20.7 | 24.3529
TR1-6 | 200 | A | 5M | 247/M | 247/A | 13 | 5 | 65 |  |  | 65 | 44.85 | 52.7647 | 161.044 | 80.522
|  |  | 5M | 247 | 254 | 8 | 5 | 40 |  |  | 40 | 27.6 | 32.4706
|  |  | 5M | 235 | 245 | 16 | 5 | 80 |  |  | 80 | 55.2 | 64.9412
|  |  | PARK |  |  |  |  | 0 |  | 13.3875 | 13.3875 | 9.2374 | 10.8675
TR1-8 | 200 | B | 3M | 119 | 145 | 27 | 3.15 | 85.05 |  |  | 85.05 | 58.6845 | 69.0406 | 127.8529 | 63.9265
|  |  | 3M | 146 | 159 | 14 | 3.15 | 44.1 |  |  | 44.1 | 30.429 | 35.7988
|  |  | 5M | 103 | 110 | 8 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3M | 160 | 166 | 9 | 3.15 | 28.35 |  |  | 28.35 | 19.5615 | 23.0135
TR1-9 | 200 | B | 3M | 172 | 185 | 14 | 3.15 | 44.1 |  |  | 44.1 | 30.429 | 35.7988 | 163.6061 | 81.8031
|  |  | 3M | 214 | 226 | 13 | 3.15 | 40.95 |  |  | 40.95 | 28.2555 | 33.2418
|  |  | 3M | 167 | 171/D | 9 | 3.15 | 28.35 |  |  | 28.35 | 19.5615 | 23.0135
|  |  | 3M | 227 | 238 | 12 | 3.15 | 37.8 |  |  | 37.8 | 26.082 | 30.6847
|  |  | 3.85K | [5 empty] | PARK | 21.6562 | 21.6562 | 14.9428 | 17.5798
|  |  | 4.25K | [5 empty] | Public Build | 28.6875 | 28.6875 | 19.7944 | 23.2875
TR1-10 | 200 | B | 5M | 253 | 264 | 12 | 5 | 60 |  |  | 60 | 41.4 | 48.7059 | 168.8876 | 84.4438
|  |  | 3M | 186 | 199 | 14 | 3.15 | 44.1 |  |  | 44.1 | 30.429 | 35.7988
|  |  | 3M | 200 | 213 | 14 | 3.15 | 44.1 |  |  | 44.1 | 30.429 | 35.7988
|  |  | 3M | 239 | 252 | 14 | 3.15 | 44.1 |  |  | 44.1 | 30.429 | 35.7988
|  |  | 3M | 301 | 305 | 5 | 3.15 | 15.75 |  |  | 15.75 | 10.8675 | 12.7853
TR1-11 | 200 | B | 5M | 84 | 102 | 19 | 5 | 95 |  |  | 95 | 65.55 | 77.1176 | 170.6329 | 85.3165
|  |  | 5M | 66 | 83 | 18 | 5 | 90 |  |  | 90 | 62.1 | 73.0588
|  |  | 3M | 293 | 300 | 8 | 3.15 | 25.2 |  |  | 25.2 | 17.388 | 20.4565
TR1-12 | 200 | B | 5M | 7 | 27 | 21 | 5 | 105 |  |  | 105 | 72.45 | 85.2353 | 171.2418 | 85.6209
|  | C | 5M | 1 | 13 | 13 | 5 | 65 |  |  | 65 | 44.85 | 52.7647
|  | B | 3M | 280 | 292 | 13 | 3.15 | 40.95 |  |  | 40.95 | 28.2555 | 33.2418
TR1-13 | 400 | B | 5M | 34 | 65 | 32 | 5 | 160 |  |  | 160 | 110.4 | 129.8824 | 311.1494 | 77.7874
|  |  | 5M | 103 | 118 | 16 | 5 | 80 |  |  | 80 | 55.2 | 64.9412
|  |  | 8M | A2 | A12 | 11 | 6 | 66 |  |  | 66 | 45.54 | 53.5765
|  |  | 10M | A1 | A1 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  | 6.6 | 4.554 | 5.3576
|  |  | 6M-56Sqft | A13 | A14 | 2 | 5.35 | 10.7 |  |  | 10.7 | 7.383 | 8.6859
|  |  | 5M | 1 | 6 | 6 | 5 | 30 |  |  | 30 | 20.7 | 24.3529
|  |  | 5M | 28 | 33 | 6 | 5 | 30 |  |  | 30 | 20.7 | 24.3529
TR1-14 | 200 | C | 5M | 14 | 26 | 13 | 5 | 65 |  |  | 65 | 44.85 | 52.7647 | 157.4824 | 78.7412
|  |  | 5M | 27 | 35 | 9 | 5 | 45 |  |  | 45 | 31.05 | 36.5294
|  |  | 8M | B1 | B14 | 14 | 6 | 84 |  |  | 84 | 57.96 | 68.1882
TR1-15 | 200 | C | 5M | 36 | 43 | 8 | 5 | 40 |  |  | 40 | 27.6 | 32.4706 | 144.9812 | 72.4906
|  |  | 3M | 44 | 65 | 22 | 3.15 | 69.3 |  |  | 69.3 | 47.817 | 56.2553
|  |  | 3M | 93 | 114 | 22 | 3.15 | 69.3 |  |  | 69.3 | 47.817 | 56.2553
TR1-16 | 200 | C | 3M | 66 | 92 | 27 | 3.15 | 85.05 |  |  | 85.05 | 58.6845 | 69.0406 | 161.0947 | 80.5474
|  |  | 3M | 264 | 279 | 16 | 3.15 | 50.4 |  |  | 50.4 | 34.776 | 40.9129
|  |  | 3M | 200 | 219 | 20 | 3.15 | 63 |  |  | 63 | 43.47 | 51.1412
TR1-17 | 200 | C | 3M | 249 | 263 | 15 | 3.15 | 47.25 |  |  | 47.25 | 32.6025 | 38.3559 | 150.8665 | 75.4332
|  |  | 3M | 220 | 248 | 29 | 3.15 | 91.35 |  |  | 91.35 | 63.0315 | 74.1547
|  | D | 3M | 156 | 160 | 5 | 3.15 | 15.75 |  |  | 15.75 | 10.8675 | 12.7853
|  |  | 3M | 190 | 199 | 10 | 3.15 | 31.5 |  |  | 31.5 | 21.735 | 25.5706
TR1-18 | 200 | D | 3M | 161 | 181 | 21 | 3.15 | 66.15 |  |  | 66.15 | 45.6435 | 53.6982 | 165.3412 | 82.6706
|  |  |  | 182 | 189 | 9 | 3.15 | 28.35 |  |  | 28.35 | 19.5615 | 23.0135
|  |  |  | 133 | 155 | 23 | 3.15 | 72.45 |  |  | 72.45 | 49.9905 | 58.8124
|  |  |  | 123 | 130 | 8 | 3.15 | 25.2 |  |  | 25.2 | 17.388 | 20.4565
|  |  | 2.05K | park | [5 empty] | 11.5312 | 11.5312 | 7.9566 | 9.3607
TR1-19 | 200 | E | 5M | 97 | 115 | 24 | 5 | 120 |  |  | 120 | 82.8 | 97.4118 | 162.3529 | 81.1765
|  | D |  | 121 | 136 | 16 | 5 | 80 |  |  | 80 | 55.2 | 64.9412
TR1-20 | 200 | D | 5M | 115 | 121 | 7 | 5 | 35 |  |  | 35 | 24.15 | 28.4118 | 166.4118 | 83.2059
|  |  |  | 90 | 98 | 10 | 5 | 50 |  |  | 50 | 34.5 | 40.5882
|  |  |  | 99 | 120 | 24 | 5 | 120 |  |  | 120 | 82.8 | 97.4118
TR1-21 | 200 | E | 5M | 78 | 96 | 19 | 5 | 95 |  |  | 95 | 65.55 | 77.1176 | 138 | 69
|  | F |  | 79 | 89 | 15 | 5 | 75 |  |  | 75 | 51.75 | 60.8824
TR1-23 | 200 | F | 5M | 54 | 78 | 25 | 5 | 125 |  |  | 125 | 86.25 | 101.4706 | 158.2941 | 79.1471
|  | F |  | 42 | 53 | 14 | 5 | 70 |  |  | 70 | 48.3 | 56.8235
TR1-22 | 200 | E | 5M | 58 | 77 | 20 | 5 | 100 |  |  | 100 | 69 | 81.1765 | 166.4118 | 83.2059
|  |  |  | 37 | 57 | 21 | 5 | 105 |  |  | 105 | 72.45 | 85.2353
TR1-24 | 200 | F | 5M | 1 | 19 | 19 | 5 | 95 |  |  | 95 | 65.55 | 77.1176 | 171.7288 | 85.8644
|  |  | 3M | 20 | 37 | 18 | 3.15 | 56.7 |  |  | 56.7 | 39.123 | 46.0271
|  |  | 3M | 37/A | 37/O | 15 | 3.15 | 47.25 |  |  | 47.25 | 32.6025 | 38.3559
|  |  | 5M | 38 | 41 | 4 | 3.15 | 12.6 |  |  | 12.6 | 8.694 | 10.2282
TR1-25 | 200 | E | 5M | 24 | 35 | 14 | 5 | 70 |  |  | 70 | 48.3 | 56.8235 | 164.9262 | 82.4631
|  |  |  | 14 | 21 | 12 | 5 | 60 |  |  | 60 | 41.4 | 48.7059
|  |  |  | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Mosque | 20.25 | 20.25 | 13.9725 | 16.4382
[9 empty] | Commercial | 52.92 | 52.92 | 36.5148 | 42.9586
TR1-26 | 200 | E | 5M | 2/A | 15 | 24 | 5 | 120 |  |  | 120 | 82.8 | 97.4118 | 140.3704 | 70.1852
[8 empty] | 0 | Commercial | 52.92 | 52.92 | 36.5148 | 42.9586
Note on F8: 34A
Note on F14: 71A
Note on F16: 102A
Note on F19: 135/1